Название документа
"ГОСТ 5746-83 (СТ СЭВ 4325-83). ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.06.1983 N 122)
Источник публикации
ИПК Издательство стандартов, 1998
Примечание к документу
Утратил силу в связи с изданием Постановления Госстандарта РФ от 23.10.2003 N 300-ст. Взамен данного документа с 1 июля 2004 года введен ГОСТ 5746-2003.

Взамен ГОСТ 5746-67, ГОСТ 8822-67, ГОСТ 13023-67, ГОСТ 22276-76.

Введен в действие с 1 января 1986 года.
Текст документа

Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстроя СССР
от 21 июня 1983 г. N 122

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Passenger electric lifts. Basic parameters and dimensions

ГОСТ 5746-83
(СТ СЭВ 4325-83)

(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1984 г.,
Изменения N 2, утв. в декабре 1985 г.)

Группа Ж22

ОКП 48 3611

Дата введения
1 января 1986 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
Разработчики Е.А. Нефедов (руководитель темы); Л.И. Вольф-Троп, канд. тех. наук; С.М. Ройтбург, И.Я. Файнштейн
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 июня 1983 г. N 122.
3. Взамен ГОСТ 5746-67, ГОСТ 8822-67, ГОСТ 13023-67, ГОСТ 22276-76.
4. Ссылочные нормативно-технические документы

─────────────────────────────────────────────────┬────────────────
     Обозначение НТД, на который дана ссылка     │Номер пункта
─────────────────────────────────────────────────┼────────────────
  ГОСТ 22011-95                                  │1.5
  ИСО 4190-1-80                                  │Вводная часть

5. Переиздание (июль 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1984 г., декабре 1985 г. (ИУС N 5-85, 4-86).

Настоящий стандарт распространяется на электрические пассажирские лифты (далее - лифты), устанавливаемые в жилых, общественных зданиях и зданиях промышленных предприятий и предназначаемые для подъема и спуска пассажиров.
Разработка чертежей строительных конструкций зданий с учетом установки лифтов должна производиться в соответствии с технической документацией базовой организации по стандартизации лифтов.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 4325-83 и международному стандарту ИСО 4190-1 в части грузоподъемности и скорости лифтов, размеров кабин (в плане), ширины дверей кабины и дверей шахты, а также применяемости лифтов в зависимости от вида зданий.
(Измененная редакция, Изм. N 1.)

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры и применяемость лифтов в зависимости от вида здания должны соответствовать указанным в табл. 1 и 1а.

Таблица 1

────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────────────
 Виды   │Грузо-    │Вмести-│Номи- │Высота│Число  │    Питающая
зданий  │подъем-   │мость  │наль- │подъе-│остано-│  электрическая
        │ность, кг │кабины │ная   │ма, м,│вок, не│      сеть
        │          │(коли- │ско-  │не бо-│более  │
        │          │чество │рость,│лее   │       │
        │          │чело-  │м/с   │      │       │
        │          │век)   │      │      │       │
────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────────────
Жилые   │  400     │   5   │1,0   │  60  │  16   │Род тока: пере-
        │          │       │1,6   │  85  │  25   │менный трехфаз-
────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤ный.
        │  630     │   8   │1,0   │  60  │  16   │Номинальная
        │          │       │1,6   │  85  │  25   │частота, Гц: 50;
────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤60 <4>
Общест- │  400 <1> │   5   │0,63  │  70  │  10   │Номинальное
венные  ├──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤напряжение, В:
здания и│  630     │   8   │1,0   │  45  │  10   │ - при частоте
здания  │          │       │1,6   │  65  │  16   │50 Гц:
промыш- ├──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤220, 240 <4>,
ленных  │  800     │  10   │1,0   │  45  │  10   │380, 415 <4>;
предпри-│          │       │1,6   │  65  │  16   │ - при частоте
ятий    │          │       │2,5   │ 100  │  25   │60 Гц:
        ├──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤220, 230, 240,
        │ 1000     │  12   │1,0   │  45  │  10   │254, 380, 400,
        │          │       │1,6   │  65  │  16   │415, 440
        │          │       │2,5   │ 100  │  25   │
        │          │       │4,0   │ 150  │  25   │
        ├──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
        │ 1000 <2> │  12   │1,6   │ 150  │  30   │
        ├──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
        │ 1250     │  15   │1,0   │  45  │  10   │
        │          │       │1,6   │  65  │  16   │
        │          │       │2,5   │ 100  │  25   │
        │          │       │4,0   │ 150  │  25   │
        ├──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
        │ 1600     │  20   │2,5   │ 100  │  25   │
        │          │       │4,0   │ 150  │  25   │
        ├──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
        │ 1600 <3> │  20   │1,0   │  45  │  10   │
        │          │       │1,6   │  65  │  16   │

--------------------------------
<1> Лифты для производственных зданий.
<2> Лифты с кабиной размером (в плане) 1100 х 2100 мм.
<3> Лифты для зданий лечебно-профилактических учреждений.
<4> Для лифтов, поставляемых на экспорт.

Таблица 1а

────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬───────────────────────────
Грузо-  │Вмести- │Номи- │Высота│Число │Питающая электрическая сеть
подъем- │мость   │наль- │подъе-│оста- │
ность,  │кабины, │ная   │ма, м,│новок,│
  кг    │(количе-│ско-  │не бо-│не бо-│
        │ство че-│рость,│лее   │лее   │
        │ловек)  │м/с   │      │      │
────────┴────────┴──────┴──────┴──────┼───────────────────────────
     1. Лифты для жилых зданий        │
                                      │
 320    │    4   │ 0,71 │  45  │  10  │Род тока: переменный трех-
        │        ├──────┼──────┼──────┤фазный.
        │        │ 1,0  │  75  │  17  │Номинальная частота, Гц:
        │        ├──────┼──────┼──────┤50, 60 <3>
        │        │ 1,4  │ 100  │  25  │Номинальное напряжение, В:
────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤ - при частоте 50 Гц: 220,
 400 <1>│    5   │ 0,71 │  45  │  10  │240 <3>, 380, 415 <3>;
        │        ├──────┼──────┼──────┤ - при частоте 60 Гц: 220,
        │        │ 1,0  │  75  │  17  │230, 240, 254, 380, 400,
────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤415, 440
 500    │    6   │ 1,0  │  75  │  17  │
        │        ├──────┼──────┼──────┤
        │        │ 1,4  │ 100  │  25  │
────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
 630    │    8   │ 1,0  │  75  │  17  │
                                      │
  2. Лифты для общественных зданий и  │
    зданий промышленных предприятий   │
                                      │
 500 <4>│    6   │ 1,0  │  75  │  17  │
        │        ├──────┼──────┼──────┤
        │        │ 1,4  │ 100  │  25  │
────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
 630 <4>│    8   │ 1,0  │  75  │  10  │
────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
1000 <2>│   12   │ 1,0  │  75  │  17  │
        │        ├──────┼──────┼──────┤
        │        │ 1,4  │ 100  │  25  │
        │        ├──────┼──────┼──────┤
        │        │ 2,0  │ 150  │  40  │
        │        ├──────┼──────┼──────┤
        │        │ 4,0  │ 150  │  40  │
────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
1600    │   20   │ 4,0  │ 150  │  40  │
                                      │
   2.1. Лифты для производственных    │
                зданий                │
                                      │
 320    │    4   │ 0,5  │  70  │  24  │
        │        ├──────┼──────┼──────┤
        │        │ 0,5  │ 125  │  24  │
                                      │
           2.2. Лифты для             │
       лечебно-профилактических       │
              учреждений              │
                                      │
 500    │6 или   │ 0,5  │  45  │  14  │
        │4 + один│      │      │      │
        │человек │      │      │      │
        │на боль-│      │      │      │
        │ничной  │      │      │      │
        │койке   │      │      │      │

--------------------------------
<1> Лифты с кабиной размером (в плане) 935 х 1075 мм.
<2> Лифты с кабиной размером (в плане) 1760 х 1460 мм.
<3> Для лифтов, поставляемых на экспорт.
<4> Лифты с кабиной размером (в плане) 1040 х 1380 мм.

1.2. Конструктивные исполнения лифтов должны соответствовать указанным в табл. 2 и 2а.

Таблица 2

───────┬──────────────────────────────────────────────────────────
Конст- │                             Вид здания
руктив-├───────────┬──────────────────────────────────────────────
ное    │           │   Общественные и промышленных предприятий
испол- │   Жилые   ├─────────┐                         ┌──────────
нение  │           │Производ-│                         │Лечебно-
       │           │ственные │                         │профилак-
       │           │         │                         │тических
       │           │         │                         │учрежде-
       │           │         │                         │ний
       ├───────────┴─────────┴─────────────────────────┴──────────
       │                    Грузоподъемность лифта, кг
       ├─────┬─────┬─────────┬───────┬───────────┬─────┬──────────
       │ 400 │ 630 │   400   │  630, │ 1000 <*>  │1250,│   1600
       │     │     │         │  800, │           │1600 │
       │     │     │         │ 1000  │           │     │
───────┼─────┴─────┴─────────┴───────┼───────────┼─────┼──────────
Вид ка-│         Непроходная         │Непроходная│Не-  │Непроход-
бины   │                             │или проход-│про- │ная или
       │                             │ная        │ход- │проходная
       │                             │           │ная  │
───────┼───────────┬─────────┬───────┼───────────┼─────┴──────────
Конст- │Горизон-   │Распашная│Гори-  │У непроход-│ Горизонтально-
рукция │тально-    │или гори-│зон-   │ной кабины:│   раздвижная
дверей │раздвижная │зонталь- │тально-│горизон-   │
кабины │           │но-разд- │разд-  │тально-    │
или    │           │вижная   │вижная │раздвижная.│
шахты  │           │         │       │У проходной│
       │           │         │       │кабины: го-│
       │           │         │       │ризонталь- │
       │           │         │       │но-раздвиж-│
       │           │         │       │ная у осно-│
       │           │         │       │вной двери,│
       │           │         │       │распашная у│
       │           │         │       │вспомога-  │
       │           │         │       │тельной    │
       │           │         │       │двери.     │
───────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────────
Вид    │Автомати-  │ Ручной  │Автома-│У непроход-│ Автоматический
привода│ческий     │         │тичес- │ной кабины:│
дверей │           │         │кий    │автомати-  │
кабины │           │         │       │ческий.    │
или    │           │         │       │У проходной│
шахты  │           │         │       │кабины:    │
       │           │         │       │автомати-  │
       │           │         │       │ческий у   │
       │           │         │       │основной   │
       │           │         │       │двери, руч-│
       │           │         │       │ной у вспо-│
       │           │         │       │могательной│
       │           │         │       │двери.     │
───────┼───────────┴─────────┴───────┴───────────┴────────────────
Вид    │                        Глухая
шахты  │
───────┼──────────────────────────────────────────────────────────
Распо- │                      Над шахтой
ложение│
машин- │
ного   │
помеще-│
ния    │
относи-│
тельно │
шахты  │
───────┼───────────┬─────────┬─────────────────────────┬──────────
Вид    │Смешанная  │Смешанная│Смешанная собирательная  │Смешанная
систе- │собиратель-│простая  │в двух направлениях      │собира-
мы     │ная при    │         │                         │тельная в
управ- │движении   │         │                         │двух нап-
ления  │вниз       │         │                         │равлениях
       │           │         │                         │с приори-
       │           │         │                         │тетным
       │           │         │                         │вызовом
       │           │         │                         │кабины на
       │           │         │                         │любой этаж
       │           │         │                         │для транс-
       │           │         │                         │портирова-
       │           │         │                         │ния
       │           │         │                         │"лежачих"
       │           │         │                         │больных.

--------------------------------
<*> Лифты со скоростью 1,6 м/с с кабиной размером в плане 1100 х 2100 мм.

Таблица 2а

─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────
Конструк-│                           Вид здания
тивное   ├───────────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────────
исполне- │       Жилые       │Производ-│    Общественные и     │Лечебно-про-
ние      │                   │ственные │     промышленных      │филактических
         │                   │промыш-  │     предприятий       │учреждений
         │                   │ленных   │                       │
         │                   │предприя-│                       │
         │                   │тий      │                       │
         ├───────────────────┴─────────┴───────────────────────┴─────────────
         │                   Грузоподъемность лифта, кг
         ├─────┬─────┬───────┬─────────┬────┬───┬─────────┬────┬─────────────
         │320, │ 320,│ 320,  │   320   │500 │630│  1000   │1600│    500
         │400  │ 400,│ 500   │         │    │   │         │    │
         │     │ 500,│       │         │    │   │         │    │
         │     │ 630 │       │         │    │   │         │    │
         ├─────┴─────┴───────┴─────────┴────┴───┴─────────┴────┴─────────────
         │                   Номинальная скорость, м/с
         ├─────┬─────┬───────┬─────────┬────┬───┬─────────┬────┬─────────────
         │0,71 │ 1,0 │ 1,4   │   0,5   │1,0;│1,0│1,0; 1,4;│ 4,0│    0,5
         │     │     │       │         │1,4 │   │2,0; 4,0;│    │
─────────┼─────┴─────┴───────┴─────────┴────┴───┴─────────┴────┼─────────────
Вид      │                    Непроходная                      │Непроходная
кабины   │                                                     │или проходная
─────────┼───────────────────┬─────────┬───────────────────────┼─────────────
Конструк-│Горизонтально-     │Распаш-  │Горизонтально-раздвиж- │  Распашная
ция      │раздвижная         │ная: у   │ная                    │
дверей   │                   │кабины - │                       │
кабины и │                   │двухст-  │                       │
шахты    │                   │ворча-   │                       │
         │                   │тая, у   │                       │
         │                   │шахты -  │                       │
         │                   │одност-  │                       │
         │                   │ворчатая │                       │
─────────┼───────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────
Вид при- │   Автоматический  │ Ручной  │    Автоматический     │   Ручной
вода две-│                   │         │                       │
рей каби-│                   │         │                       │
ны и шах-│                   │         │                       │
ты       │                   │         │                       │
─────────┼───────────────────┴─────────┴───────────────────────┼─────────────
Вид шахты│                         Глухая                      │ Справа
─────────┼─────────────────────────────┬───────────────────────┤
Располо- │       Сзади или справа      │          Сзади        │
жение    │                             │                       │
противо- │                             │                       │
веса     │                             │                       │
относи-  │                             │                       │
тельно   │                             │                       │
кабины   │                             │                       │
─────────┼─────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────
Располо- │                           Над шахтой
жение    │
машинного│
помещения│
относи-  │
тельно   │
шахты    │
─────────┼─────┬─────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────────
Вид      │Сме- │Смешанная со-│Смешан-  │Смешанная собирательная│Внутренняя
системы  │шан- │бирательная  │ная прос-│в двух направлениях    │кнопочная
управле- │ная  │при движении │тая      │                       │простая с
ния      │прос-│вниз         │         │                       │сигнальным
         │тая  │             │         │                       │вызовом ка-
         │     │             │         │                       │бины с любой
         │     │             │         │                       │посадочной
         │     │             │         │                       │площадки
         │     │             │         │                       │(для работы
         │     │             │         │                       │с проводни-
         │     │             │         │                       │ком)

В таблице указана система управления для одиночного лифта. В случае установки группы из двух и более лифтов должна быть применена система группового управления.
1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)
1.3. Два и более лифтов могут устанавливаться в одной общей шахте. Размеры общей шахты, машинного и блочного помещений должны приниматься в соответствии с технической документацией базовой организации по стандартизации лифтов.
1.4. Отклонение рабочей скорости не должно превышать +/- 15% значения номинальной скорости, указанной в табл. 1 и 1а.
(Измененная редакция, Изм. N 2.)
1.5. Область применения лифтов, их исполнение в зависимости от воздействия климатических факторов среды и технические требования к лифтам должны соответствовать ГОСТ 22011.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры (внутренние) кабин, шахт, машинных и блочных помещений должны соответствовать указанным в табл. 3, 3а и на черт. 1 - 8.

Таблица 3

                                                      Размеры в мм
───────┬─────┬──────┬──────────────┬─────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬───────┬───────┬───────
Грузо- │Ско- │Распо-│    Кабина    │  Шахта  │ Двери   │ Машинное     │   Блочное    │Высота  │Глубина│Расс-  │Номер
подъем-│рость│ложе- │              │         │кабины и │ помещение    │  помещение   │шахты   │приямка│тоя-   │чер-
ность, │номи-│ние   │              │         │ шахты   │              │              │от верх-│h      │ние от │тежа
кг     │наль-│про-  ├────┬────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤ней     │ 5     │боко-  │ до
       │ная, │тиво- │Ши- │Глу-│Вы- │Ши- │Глу-│Ши- │Вы- │Ши- │Глу-│Вы- │Ши- │Глу-│Вы- │останов-│       │вой оси│
       │м/с  │веса  │ри- │бина│со- │ри- │бина│ри- │со- │ри- │бина│со- │ри- │бина│со- │ки h    │       │стены  │
       │     │отно- │на  │l   │та  │на  │l   │на  │та  │на  │l   │та  │на  │l   │та  │    1   │       │шахты  │
       │     │си-   │b   │    │h,  │b   │ 1  │b   │h   │b   │ 3  │h   │b   │ 4  │h   │        │       │кабины │
       │     │тель- │    │    │не  │ 1  │    │ 2  │ 2  │ 3  │    │ 3  │ 4  │    │ 4  │        │       │i (раз-│
       │     │но    │    │    │ме- │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │        │       │мер    │
       │     │ка-   │    │    │нее │    │    ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────────┴───────┤спра-  │
       │     │бины  │    │    │    │    │    │                          не менее                      │воч-   │
       │     │      │    │    │    │    │    │                                                        │ный)   │
───────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬──────────────┬────────┬───────┼───────┼───────
400    │0,63 │Сзади │1100│ 950│2100│1750│1550│ 800│2000│2800│3000│2250│       -      │  3500  │ 1300  │  875  │   1
       ├─────┤      │    ├────┤    ├────┼────┼────┤    │    │    ├────┤              │        ├───────┼───────┤
       │1,0  │      │    │1000│    │1550│1700│ 700│    │    │    │2450│              │        │ 1400  │  775  │
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    ├────┼────┤    │              ├────────┼───────┤       │
       │1,6  │      │    │    │    │    │    │    │    │4000│3300│    │              │  4200  │ 1700  │       │
       │     │      │    ├────┤    ├────┼────┼────┤    │    │    │    │              │        │       ├───────┤
       │     │      │    │ 950│    │1750│1550│ 800│    │    │    │    │              │        │       │  875  │
───────┼─────┤      │    ├────┤    │    ├────┤    │    ├────┤    │    │              ├────────┼───────┤       │
630    │1,0  │      │    │1400│    │    │2000│    │    │3000│    │    │              │  3500  │ 1400  │       │
       │     │      ├────┼────┤    ├────┼────┼────┤    ├────┼────┤    │              │        │       ├───────┼───────
       │     │      │2100│1100│    │2550│1700│1200│    │2650│3700│    │              │        │       │ 1275  │   5
       │     ├──────┼────┼────┤    ├────┼────┼────┤    ├────┼────┤    │              │        │       ├───────┼───────
       │     │Сбоку │1100│2100│    │1850│2550│ 800│    │3000│3900│    │              │        │       │  875  │   3
       │     │справа│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │        │       │       │
       ├─────┼──────┤    ├────┤    ├────┼────┤    │    ├────┼────┤    │              ├────────┼───────┤       ├───────
       │1,6  │Сзади │    │1400│    │1750│2000│    │    │4100│3500│    │              │  4200  │ 1700  │       │   1
       │     │      ├────┼────┤    ├────┼────┼────┤    ├────┼────┤    │              │        │       ├───────┼───────
       │     │      │2100│1100│    │2550│1700│1200│    │4800│3300│    │              │        │       │ 1275  │   5
       │     ├──────┼────┼────┤    ├────┼────┼────┤    ├────┼────┤    │              │        │       ├───────┼───────
       │     │Сбоку │1100│2100│    │1850│2550│ 800│    │4200│4000│    │              │        │       │  875  │   3
       │     │справа│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │        │       │       │
───────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┤    │    ├────┼────┼────┤              ├────────┼───────┼───────┼───────
800    │1,0  │Сзади │1350│1400│2300│1800│2000│    │    │3500│3500│2800│              │  4000  │ 1500  │  900  │   1
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    ├────┤    │    │              │        │       │       │
       │1,6  │      │    │    │    │    │    │    │    │4100│    │    │              │  4200  │ 1700  │       │
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    ├────┼────┼────┼────┬────┬────┼────────┼───────┤       ├───────
       │2,5  │      │    │    │    │    │    │    │    │5800│5500│3500│1800│2000│1800│  4500  │ 3000  │       │   2
───────┼─────┤      ├────┤    │    ├────┤    ├────┤    ├────┼────┼────┼────┴────┴────┼────────┼───────┼───────┼───────
1000   │1,0  │      │1600│    │    │2350│    │1100│    │3500│3600│2800│       -      │  4000  │ 1500  │ 1175  │   1
       │     ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤    │    ├────┤    │              │        │       ├───────┼───────
       │     │Сбоку │1100│2100│2100│1850│2550│ 800│    ├────┤4000│    │              │        │       │  875  │   3
       │     │справа│    │    │    │    │    │    │    │4000│    │    │              │        │       │       │
       ├─────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤    ├────┼────┤    │              ├────────┼───────┤       ├───────
       │1,6  │Сзади │1600│1400│2300│2350│2000│1100│    │3700│4700│    │              │  4300  │ 2000  │       │3 или 6
       │     │      │    │    │    │    │    │    │    │    ├────┤    │              │        │       ├───────┼───────
       │     │      │    │    │    │    │    │    │    │    │4400│    │              │        │       │ 1175  │   1
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    ├────┼────┼────┼────┬────┬────┼────────┼───────┤       ├───────
       │2,5  │      │    │    │    │    │    │    │    │5800│5500│3500│2350│2009│1800│  4500  │ 3000  │       │   2
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├────┴────┴────┼────────┼───────┤       │
       │4,0  │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │  5700  │ 4800  │       │
───────┼─────┤      ├────┤    │    ├────┤    │    ├────┼────┼────┼────┤              ├────────┼───────┼───────┼───────
1250   │1,0  │      │1950│    │    │2600│    │    │2100│3800│3800│2800│       -      │  4200  │ 1700  │ 1300  │   1
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    │    ├────┤    │              ├────────┼───────┤       │
       │1,6  │      │    │    │    │    │    │    │    │    │4400│    │              │  4500  │ 2000  │       │
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    ├────┼────┼────┼────┬────┬────┼────────┼───────┤       ├───────
       │2,5  │      │    │    │    │    │    │    │    │6100│5500│3500│2600│2000│1800│  4800  │ 3000  │       │   2
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├────┴────┴────┼────────┼───────┤       │
       │4,0  │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │  5700  │ 4800  │       │
───────┼─────┼──────┼────┼────┤    ├────┼────┼────┤    ├────┼────┼────┤              ├────────┼───────┼───────┼───────
1600   │1,0  │Сбоку │1400│2400│    │2400│3000│1300│    │4600│5500│2800│       -      │  4200  │ 1700  │ 1050  │3 или 4
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              ├────────┼───────┤       │
       │1,6  │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │  4500  │ 2000  │       │
       ├─────┼──────┼────┼────┤    ├────┼────┼────┤    ├────┼────┼────┼────┬────┬────┼────────┼───────┼───────┼───────
       │2,5  │Сзади │1950│1750│    │2600│2600│1100│    │6100│5500│3500│2600│2600│1800│  5000  │ 3000  │ 1300  │   2
       ├─────┤      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├────────┼───────┤       │
       │4,0  │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  5700  │ 4800  │       │

Примечание. Допускается до 01.01.91 лифты грузоподъемностью 400 кг со скоростью 1,0 м/с с кабиной размером (в плане) 1100 х 950 мм и с дверью шириной 800 мм размещать в шахтах размером (в плане) 1700 х 1550 мм, а лифты грузоподъемностью 630 кг со скоростью 1,0 м/с с кабиной размером (в плане) 2100 х 1100 мм размещать в шахтах размером в (плане) 2650 х 1700 мм при условии монтажа шахт из объемных железобетонных элементов. При этом железобетонные объемные элементы для шахт размером (в плане) 1700 х 1550 мм должны быть снабжены устройствами для самофиксации при монтаже.

Таблица 3а

                                                      Размеры в мм
───────┬──────┬──────┬──────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬──────┬────────┬───────┬─────
Грузо- │Номи- │Распо-│       Кабина     │  Шахта  │Двери каби-│   Машинное   │    Блочное   │Высота│Глубина │Расс-  │Номер
подъем-│наль- │ложе- │                  │         │ны и шахты │   помещение  │   помещение  │шахты │приямка │тояние │чер-
ность, │ная   │ние   ├──────┬──────┬────┼────┬────┼────┬──────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤от    │(до чис-│от бо- │тежа
кг     │ско-  │проти-│Ширина│Глуби-│Вы- │Ши- │Глу-│Ши- │Высота│Ши- │Глу-│Вы- │Ши- │Глу-│Вы- │верх- │того по-│ковой  │
       │рость,│вовеса│b     │на l  │сота│рина│бина│рина│h     │рина│бина│сота│рина│бина│сота│ней   │ла) h   │стены  │
       │м/с   │отно- │      │      │h,  │b   │l   │b   │ 2    │b   │l   │h   │b   │l   │h   │оста- │     5  │шахты  │
       │      │си-   │      │      │не  │ 1  │ 1  │ 2  │      │ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │новки │        │до оси │
       │      │тельно│      │      │ме- │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │h     │        │каби-  │
       │      │кабины│      │      │нее │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │ 1    │        │ны i   │
       │      │      │      │      │    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │(раз-  │
       │      │      │      │      │    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │мер    │
       │      │      │      │      │    │    │    ├────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────────┤спра-  │
       │      │      │      │      │    │    │    │                      не  менее                          │вочный)│
───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬────────┼───────┼─────
  320  │ 0,5  │Сзади │ 960  │ 1160 │2100│1400│1600│ 700│ 2000 │2800│3000│2200│  - │  - │  - │ 3500 │  1250  │  700  │  7
       │      │      │(1000)│(1200)│    ├────┼────┤    │      │    │    │    │    │    │    │      │        ├───────┤
       │      │      │      │      │    │1500│1700│    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │  750  │
       │      ├──────┤      │      │    ├────┼────┤    │      ├────┼────┤    │    │    │    │      │        ├───────┼─────
       │      │Справа│      │      │    │1650│1400│    │      │3000│2800│    │    │    │    │      │        │  700  │  8
       │      │      │      │      │    ├────┼────┤    │      │    │    │    │    │    │    │      │        ├───────┤
       │      │      │      │      │    │1750│1500│    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │  750  │
       ├──────┼──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┼──────┼────┼────┤    │    │    │    │      │        ├───────┼─────
       │ 0,71 │Сзади │ 935  │ 1075 │    │1550│1700│ 650│ 1980 │2800│3000│    │    │    │    │      │        │  775  │  7
       │      ├──────┤(980) │(1120)│    ├────┼────┤    │      ├────┼────┤    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Справа│      │      │    │1700│1550│    │      │3000│2800│    │    │    │    │      │        │       │  8
       ├──────┼──────┤      │      │    ├────┼────┤    │      ├────┼────┼────┤    │    │    │      ├────────┤       ├─────
       │ 1,0  │Сзади │      │      │    │1550│1700│    │      │3500│3000│2450│    │    │    │      │  1350  │       │  7
       │      ├──────┤      │      │    ├────┼────┤    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Справа│      │      │    │1700│1550│    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │  8
       ├──────┼──────┤      │      │    ├────┼────┤    │      ├────┤    │    │    │    │    ├──────┼────────┤       ├─────
       │ 1,4  │Сзади │      │      │    │1550│1700│    │      │4000│    │    │    │    │    │ 4000 │  1450  │       │  7
───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┤    │    │    ├──────┼────────┼───────┼─────
  400  │ 0,71 │Сзади │ 935  │ 1075 │    │1550│1700│ 650│ 1980 │2800│3000│2200│    │    │    │ 3500 │  1250  │  775  │  7
       │      │      │(980) │(1120)│    │    │    ├────┤      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      │      │      │      │    │    │    │ 700│      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      ├──────┤      │      │    ├────┼────┼────┤      ├────┼────┤    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Справа│      │      │    │1700│1550│ 650│      │3000│2800│    │    │    │    │      │        │       │  8
───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼─────
  400  │ 0,71 │Справа│ 935  │ 1075 │2100│1700│1550│ 700│ 1980 │3000│2800│2200│  - │  - │  - │ 3500 │  1250  │  775  │  8
       │      │      │(980) │(1120)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       ├──────┼──────┤      │      │    ├────┼────┼────┤      ├────┼────┼────┤    │    │    │      ├────────┤       ├─────
       │ 1,0  │Сзади │      │      │    │1550│1700│ 650│      │3500│3000│2450│    │    │    │      │  1350  │       │  7
       │      │      │      │      │    │    │    ├────┤      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      │      │      │      │    │    │    │ 700│      │    │    │    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      ├──────┤      │      │    ├────┼────┼────┤      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      │Справа│      │      │    │1700│1550│ 650│      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │  8
       │      │      │      │      │    │    │    ├────┤      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      │      │      │      │    │    │    │ 700│      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┤    │    │    ├──────┼────────┼───────┼─────
  500  │ 0,5  │Справа│ 1400 │ 2430 │    │1950│2700│1250│ 2000 │2700│4000│2800│    │    │    │ 3600 │  1250  │  950  │3 или
       │      │      │(1445)│(2470)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │4
       ├──────┼──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┤    │    │    ├──────┼────────┼───────┼─────
       │ 1,0  │Сзади │ 1040 │ 1380 │    │1750│2000│ 700│ 1980 │3000│3300│2450│    │    │    │ 3500 │  1350  │  875  │  7
       │      │      │(1080)│(1420)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      ├──────┤      │      │    ├────┼────┤    │      │    ├────┤    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Справа│      │      │    │1900│1700│    │      │    │3000│    │    │    │    │      │        │       │  8
       │      ├──────┤      ├──────┤    ├────┼────┤    │      │    ├────┤    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Справа│      │ 2160 │    │1850│2550│    │      │    │3900│    │    │    │    │      │        │       │  3
       │      │      │      │(2200)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      ├──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┤      ├────┼────┤    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Сзади │ 2155 │ 1135 │    │2650│1700│1200│      │2650│3700│    │    │    │    │      │        │       │  5
       │      │      │(2200)│(1180)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       ├──────┼──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────│      ├────┼────┤    │    │    │    ├──────┼────────┼───────┼─────
       │ 1,4  │Сзади │ 1040 │ 1380 │    │1750│2000│ 700│      │3500│4000│    │    │    │    │ 4300 │  1450  │  875  │  7
       │      │      │(1080)│(1420)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      ├──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼─────
       │      │Справа│ 1040 │ 2160 │    │1850│2550│ 700│ 1980 │3500│4000│2450│ -  │  - │  - │ 4300 │  1450  │  875  │  3
       │      │      │(1080)│(2200)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      ├──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┤      │    │    │    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Сзади │ 2155 │ 1135 │    │2650│1700│1200│      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │  5
       │      │      │(2200)│(1180)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┤      ├────┼────┤    │    │    │    ├──────┼────────┼───────┼─────
  630  │ 1,0  │Сзади │ 1040 │ 1380 │    │1750│2000│ 700│      │3000│3300│    │    │    │    │ 3500 │  1350  │  875  │  7
       │      │      │(1080)│(1420)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      ├──────┤      │      │    ├────┼────┤    │      │    ├────┤    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Справа│      │      │    │1900│1700│    │      │    │3000│    │    │    │    │      │        │       │  8
       │      ├──────┤      ├──────┤    ├────┼────┤    │      │    ├────┤    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Справа│      │ 2160 │    │1850│2550│    │      │    │3900│    │    │    │    │      │        │       │  3
       │      │      │      │(2200)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       │      ├──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┤      ├────┼────┤    │    │    │    │      │        │       ├─────
       │      │Сзади │ 2100 │ 1100 │    │2650│1700│1200│      │2650│3700│    │    │    │    │      │        │       │  5
───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┤      ├────┼────┼────┤    │    │    ├──────┼────────┼───────┼─────
 1000  │ 1,0  │Сзади │ 1760 │ 1460 │2250│2250│2150│1000│      │3500│3600│2800│    │    │    │ 4000 │  1450  │ 1125  │  1
       │      │      │(1800)│(1500)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │
       ├──────┤      │      │      │    │    │    │    │      ├────┼────┤    │    │    │    ├──────┼────────┤       │
       │ 1,4  │      │      │      │    │    │    │    │      │3800│4000│    │    │    │    │ 4300 │  1950  │       │
       ├──────┤      │      │      │    │    ├────┤    │      ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────┤       ├─────
       │ 2,0  │      │      │      │    │    │2300│    │      │5500│5000│3500│2250│2300│1800│ 4700 │  2950  │       │  2
       ├──────┤      │      │      │    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    ├──────┼────────┤       │
       │ 4,0  │      │      │      │    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │ 5700 │  4750  │       │
───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤    ├────┼────┼────┼──────┤    │    │    ├────┼────┤    │      │        ├───────┤
 1600  │ 4,0  │Сзади │ 2160 │ 1760 │    │2700│2600│1200│ 2000 │    │    │    │2700│2600│    │      │        │ 1350  │
       │      │      │(2200)│(1800)│    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    │      │        │       │

Примечание. В скобках указаны наружные размеры кабин.

Черт. 1

Черт. 2

Черт. 3

Черт. 4

Черт. 5

Черт. 6

Черт. 7

Черт. 8

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)
Чертежи не определяют конструкцию лифтов, расположение машинных помещений (в плане) относительно шахт, расположение входных дверей в машинных и блочных помещениях, а также в приямках.
Размеры машинного помещения указаны с учетом наличия демонтажного люка в полу машинного помещения и расположения оборудования одиночного лифта.
2.2. Лифты грузоподъемностью 400 кг с кабиной размером (в плане) 1100 х 1000 мм, дверями шириной 700 мм и шахтой размером (в плане) 1550 х 1700 мм предназначены для применения в зданиях, сооружаемых по проектам, разработанным до 1 января 1984 г., а также в зданиях, проектируемых по действующим типовым проектам, введенных в действие до 1 января 1984 г.
2.3. Габаритные размеры лифтов (в плане) и применяемость лифтов в зависимости от вида зданий приведены в Приложении. Размеры указаны для лифтов, предусмотренных табл. 1 - 3.
2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. N 2.)
2.4. Лифты грузоподъемностью 630 кг для общественных зданий должны иметь кабину размером (в плане) 1100 х 1400 мм.
2.5. Лифты для жилых зданий грузоподъемностью 630 кг с кабиной размером (в плане) 1100 х 2100 мм или 2100 х 1100 мм должны иметь в кабине устройство для ограничения полезной площади ее пола, соответствующей вместимости восьми человек по нормам "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов", утвержденных Госгортехнадзором 11.02.92, или ограничитель грузоподъемности и сигнализатор перегрузки.
2.6. Лифты с кабинами размерами (в плане) 1100 х 2100, 2100 х 1100 и 1400 х 2400 мм должны иметь систему управления, обеспечивающую длительную остановку кабины для ее загрузки и выгрузки, а также, кроме лифта грузоподъемностью 1000 кг со скоростью 1 м/с с размерами кабины 1100 х 2100 мм, возможность входа и транспортирования пожарного подразделения.
(Измененная редакция, Изм. N 1.)
2.7. Распашная вспомогательная дверь шахты, через которую осуществляется вход пожарного подразделения в кабину лифта, должна располагаться на площадке, предназначаемой для входа указанного подразделения в здание.
2.8. Отклонение ширины и глубины кабины от номинальных размеров не должно быть более +/- 10 мм.
2.9. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров не должно быть более +/- 30 мм.
Разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более 25 мм.
Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно быть более 30 мм.
2.10. Лифты, предусмотренные табл. 1a - 3а, за исключением лифтов грузоподъемностью 1000 кг со скоростью 2,0 и 4,0 м/с и грузоподъемностью 1600 кг, разрешается изготовлять до 01.01.93.
Лифты грузоподъемностью 1000 кг со скоростью 2,0 и 4,0 м/с и грузоподъемностью 1600 кг разрешается изготовлять до 01.01.94.
2.11. Лифты грузоподъемностью 500 кг со скоростью 1,0 м/с с кабиной размером (в плане) 1040 х 1380 и 1040 х 2160 мм, грузоподъемностью 400 кг со скоростью 0,71 и 1,0 м/с, грузоподъемностью 320 кг со скоростью 0,5; 0,71; 1,0 м/с по согласованию с изготовителем лифтов допускается изготовлять с левым расположением противовеса относительно кабины.
2.10, 2.11. (Введены дополнительно, Изм. N 2.)

Приложение
Справочное

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛИФТОВ (В ПЛАНЕ) И ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
ЛИФТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ЗДАНИЙ

(Измененная редакция, Изм. N 1.)